宜昌市第一中学

消防设施设备检测维护保养

招标公告

二〇一九年六月

目     录

第一部分  投标须知前附表

第二部分  投标须知

第三部分  投标报价

第四部分  技术要求

第五部分  投标文件组成

第一部分   投标须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目服务对象 | 宜昌市第一中学 |  |  |
| 2 | 项目名称 | 宜昌市第一中学消防设施设备检测维护保养 |  |  |
| 3 | 项目地点 | 宜昌市点军区思圣路17号 |  |  |
| 4 | 投标人要求 | 1．投标方须具有建筑消防设施维修保养检测一级资质(格）或具有消防设施工程专业承包企业—级资质； 2．维保人员要求持有建构筑物消防员职业资格证，具有自动消防设施的维保经验及火灾报警联网平台管理维护能力； |  |  |
| 5 | 维保范围 | 火灾自动报警及联动控制系统，喷淋和消火栓系统，气体灭火系统，消防广播及电话系统，防排烟系统，防火门分隔和安全疏散指示系统，消防电气与通讯系统，并出具年度消防设施检测报告。 |  |  |
| 6 | 投标文件编写 | 正本1份 副本1份 |  |  |
| 7 | 投标截止日期 | 2019年 6月 13日16:00 |  |  |
| 8 | 投标文件递交 | 宜昌市第一中学总务处（墨池书院一楼107室） |  |  |
| 9 | 招标联系人 | 何金元 | 联系电话 | 15997502878 |
| 10 | 开标日期 | 2019年 6月 18日（招标人可根据情况进行调整） |  |  |
| 11 | 开标地点 | 宜昌市第一中学 |  |  |
| 12 | 投标有效期 | 投标截止之日后的10个工作日 |  |  |

第二部分  投标须知

请投标人仔细阅读本招标文件，如未提出书面质疑，招标人即视为投标人已充分理解本招标文件的全部内容，并准备做出实质性响应。

1 项目概况

宜昌市第一中学建筑组成有，实验楼B1#楼、B2#楼、B3#楼；教学楼A1#楼、A2#楼、A3#楼；宿舍楼E1#楼、E2#楼、E3#楼、E4#楼；食堂D#楼；图书馆；体艺馆；值班房。建筑面积合计82000平方。

维保范围：火灾自动报警及联动控制系统，喷淋和消火栓系统，气体灭火系统，消防广播及电话系统，防排烟系统，防火门分隔和安全疏散指示系统，消防电气与通讯系统。其中火灾自动报警系统选用“深圳泰和安”产品。

维保工作时间：由于项目内有多种区域，每个区域允许的维保工作时间各不相同，维保方应根据各区域的具体规定合理安排维保工作。

维保期：壹年。(招标方根据对维保单位的考核情况可与其续约，最多续签3年)

投标方若中标后，需派遣至少2个相对固定工作人员提供维保服务；24小时提供应急服务，突发性较大故障1小时内多人到达故障现场；一般故障报修后，2小时内赶到故障现场，一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复，修复前维保方维修技术人员不得离开现场。当需超过2天尚无法修复时，需书面通知甲方工作人员，增加日常管理人员与维保单位工作人员一同作好维修期间的安全防范,同时维保方增加技术力量，尽快修复故障。

2 投标文件格式：详见本招标文件第五部分。

3 凡具备资格条件的企业，均可参加上述招标项目的投标。投标人须是：

3.1参与投标报价的单位及本项目维保技术人员必须具备多年从事本项招标范围内的专业维护经历，维保技术服务优良，有较好的客户满意度。（服务单位证明）

3.2 投标方提供完成工作所需的符合国家相关法律法规的各类人员劳动保险和安全防护。

3.3 招标方有权要求维保方撤换不合格维保人员。

3.4 投标单位需购买团体意外伤害保险及第三者责任险。

3.5 能响应招标方提出的其他合理要求。

4 本次招标标的质量标准应符合国家相关规范的要求，具体参照《湖北省建筑消防设施维护管理规定》及《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）。

5 投标费用

5.1  无论招标活动的结果如何，投标人将承担所有与准备和递交投标文件及有关的费用，招标人在任何情况下不负担该费用。

6 招标文件说明

6.1投标人应详细阅读招标文件中所有内容，如果投标人的投标未对招标文件作出全面的响应，投标人将承担其风险，有可能导致投标被拒绝。

6.2招标文件组成

1、投标须知前附表；2、投标须知；3、投标报价；4、技术要求；5、投标文件格式。

6.3招标文件的澄清和修改

招标人有权根据需要对招标文件进行修改；投标人在投标截止前对不明白部分要求招标人澄清。

7 投标文件说明

投标人应充分理解招标文件的全部内容，投标文件一经递交即表明投标人已经充分理解并完全确认招标文件的全部内容。

7.1投标报价

投标人的所有投标均以人民币报价，总价超过200000.00元视为无效投标。

7.2投标文件的编写

投标文件一式2份，正本1份、副本1份。投标人应提交和填写招标文件中提出的投标函(格式)、全部附件、表格。投标文件要编写目录，页码应连续，牢固装订成册。

7.3投标文件的签署

⑴投标文件的内容格式均应遵守本招标文件规定。

⑵投标人名称应填写全称，并加盖印章。

⑶投标文件不得涂改和增删，如有修改，在修改处必须盖章并由同一签署人签字。

⑷投标文件的正本须用永久性字迹填写和打印，副本可用复印件，如出现差异，以正本为准。

⑸投标文件的各项内容须按要求由投标人法人代表或法人授权代表签字并加盖公章。

7.5投标文件的递交

⑴投标文件的密封和标记

投标人将投标文件正本1份和副本1份分别装入密封袋中，并标明“正本”和“副本”字样。封口处加盖投标人印章和法人代表（授权代表）签字，封面上注明招标项目名称、标的名称、投标人名称，并注明“开标时启封”字样。如投标人未按上述要求密封，所造成的后果由投标人负责。

⑵投标截止时间

◆投标截止时间：2019年  6 月 13 日

◆投标文件原件必须在投标截止时间前邮寄到或委派专人送达指定的投标地点(见须知前附表)。在开标前任何单位和个人不得开启投标文件。

⑶投标文件的补充、修改、替代和撤回

◆投标人在投标截止时间前可补充、修改、替代和撤回投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

◆投标人将投标文件所修改内容的书面材料送交时，须符合密封、签署和标记要求。

◆投标人补充、修改、替代和撤回投标文件时的书面通知，必须有投标人公章和法人代表或授权代表的签署。

◆在投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代和撤回投标文件。投标人补充、修改、替代投标文件的，招标人不予接受。

8 开标

时间：2019年  6月    18 日（招标人可根据需要进行调整）

地点：

9 评标（资格审查——商务部分评审——技术部分评审——定标）

9.1招标人对投标人资格审查

9.1.1．投标方须具有建筑消防设施维修保养检测一级资质(格）或消防设施工程专业承包企业一级资质；

9.1.2. 维保人员要求持有建构筑物消防员职业资格证，具有自动消防设施的维保经验及火灾报警联网平台管理维护能力；

9.2中标条件

9.2.1投标文件最大限度地满足招标文件要求；

9.2.2综合评价优秀；

9.2.3有执行合同的能力。

9.3 评标标准

评标采用“综合因素评标法”，将综合考虑投标人的商务部分、技术部分、报价等，并进行打分。

| 序号 | 评分内容 | 标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人实力 （30分） | 投标人资产、财务状况、综合实力。按6、4、2、0、分等级打分 | 6分 |
|  |  | 投标文件的规范性、完整性。 按4、2、0、分等（可并列、下同） | 4分 |
|  |  | 投标人服务承诺。按6、4、2、0、分等 | 6分 |
|  |  | 投标人近三年（消防设施维保）业绩，每一项得2分，必须附合同复印件，带原件备查。按8、6、4、2、0、分等 | 8分 |
|  |  | 具有现场所采用的报警设备品牌的厂家代理资格或厂家技术服务资格；按6、4、2、0、分等 | 6分 |
| 2 | 维保工作计划 （20分） | 项目维保服务人员能力（资质证书）按6、4、2、0、分等级打分 | 6分 |
|  |  | 投标单位备品备件库基本情况。按6、4、2、0、分等 | 6分 |
|  |  | 投标人自行编制的消防维护保养方案。按8、6、4、2、0、分等 | 8分 |
| 3 | 投标报价 （50分） | 1.投标报价得分=Cmin/C×50。 Cmin—所有有效报价中的最低报价 C—投标人的有效投标报价 2.计算结果保留两位小数。 | 50分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

10 定标

招标人根据评标委员会在投标人范围内评定的综合得分确定中标人，综合得分最高者为中标人。报价最低不是中标的唯一依据，合同将授予对招标人最有利的投标人。

第三部分    投标报价

- 投标人应在投标书中的投标报价表上标明项目的单价或总价。

- 对不报价的项目，在投标报价表上的单价、总价栏中填“X”。

- 投标报价表上的顺序不能改变。

- 所报投标价格已经包括：提供服务所发生的所有成本费用。包括服务设备、劳务、差旅、管理、材料、安装、维护、安全、利润、税金及政策性文件所规定的投标人应为其支付的各项应有费用。

- 投标单位应认真勘察维保现场，熟悉现场地形、周边环境等，了解一切可能影响投标报价的资料。一旦中标，投标单位不得以任何理由提出额外赔偿，或降低质量等要求。

- 投标价格文件格式：

| 序号 | 维保项目 | 数量 | 单位 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警及联动控制系统 | 1 | 项 |  |
| 2 | 喷淋和消火栓系统 | 1 | 项 |  |
| 3 | 消防广播及电话系统 | 1 | 项 |  |
| 4 | 防排烟系统 | 1 | 项 |  |
| 5 | 气体灭火系统 | 1 | 项 |  |
| 6 | 防火门分隔和安全疏散指示系统 | 1 | 项 |  |
| 7 | 消防电气与通讯系统 | 1 | 项 |  |
| 8 | 消防设施检测报告 | 1 | 项 |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |

主要配件报价表

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 型号 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能感烟探测器 |  |  |  |  |
| 2 | 智能感温探测器 |  |  |  |  |
| 3 | 控制模块 |  |  |  |  |
| 4 | 信号模块 |  |  |  |  |
| 5 | 手动报警按钮 |  |  |  |  |
| 6 | 火灾显示盘 |  |  |  |  |
| 7 | 消火栓按钮 |  |  |  |  |
| 8 | 喷淋头 |  |  |  |  |
| 9 | 压力开关 |  |  |  |  |
| 10 | 压力表1.6MPa |  |  |  |  |
| 11 | 应急照明灯 |  |  |  |  |
| 12 | 疏散指示灯 |  |  |  |  |
| 13 | 安全出口 |  |  |  |  |
| 14 | DN150蝶阀 |  |  |  |  |
| 15 | DN100蝶阀 |  |  |  |  |
| 16 | DN50蝶阀 |  |  |  |  |
| 17 | DN150闸阀 |  |  |  |  |
| 18 | DN100闸阀 |  |  |  |  |
| 19 | 球阀（DN25铜质） |  |  |  |  |
| 20 | 镀锌钢管(DN100） |  |  |  |  |
| 21 | 镀锌钢管（DN150） |  |  |  |  |
| 22 | 卡箍（DN100） |  |  |  |  |
| 23 | 卡箍（DN150） |  |  |  |  |

第四部分    技术要求

- 总则：

1.1招标范围：

宜昌市第一中学实验楼B1#楼、B2#楼、B3#楼；教学楼A1#楼、A2#楼、A3#楼；宿舍楼E1#楼、E2#楼、E3#楼、E4#楼；食堂D#楼；图书馆；值班房、体艺馆等的消防设施维修保养服务。

1.2该服务合同期暂定为1年，中标人在中标通知后10日内与招标人签订合同。

1.3中标人未经招标人批准，不得以任何形式转包或分包。

2、维保规范及要求

2.1负责对工程内容所包括的所有消防设施的维修保养。合同签订一个月内，对工程内容所含消防实施检查、恢复，使其各个系统正常工作，并与招标方共同签字确认备案；日常维保要做到周巡查、月测试、季保养。

2.2根据学校各建筑的消防设施系统的子系统设计巡查、测试、保养表格，并严格按照表格内容进行维保工作，进行维保工作时，招标方可指定专人陪同并签字确认，留档备查。缺、漏维保工作的，招标方有权考核，一次小项考核扣200元（周巡查），大项考核扣500元（月测试、季保养）。

2.3每季对备用电源进行一至两次充放电试验，主电源和备用电源自动切换试验。

2.4每季防火卷帘等控制设备作消防联动试验一次。每季对火灾事故广播进行联动试验，对消防通信设备在消防控制室进行对讲通话试验一次。

2.5每季对喷淋泵，压力开关、水流指示器等做联动试验，消防泵的强起和联动试验。

2.6每季对防、排烟风机、排烟口等联动测试。

2.7如果招标方值班人员在正常履行工作检查中，发现报警设备不能报警、联动设备不能动作要作相应考核。不能报警扣100元/次，不能联动扣200元/次。

2.8一年内要对系统内报警探测器进行清洗、标定、试验，作好记录，并由招标方管理人员确认。

2.9保证每月5日前向招标方监督部门出示上月系统维保报告并附巡检、测试、维保记录，一式两份，留档备案。

2.10维保方应配合招标方管理人员组织的消防培训和演习、演练（提供技术支持）。

2.11参与维保施工人员必须持有建构筑物消防员职业资格证，设专人进行现场监管。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施及个人。财产，文明施工，工完场清。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，确保维保施工人员和甲方相关工作人员的人身和财产的安全。维保施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必需配戴安帽及安全带。因维保施工发生任何安生意外事故与甲方无关，但维保施工中违规造成甲方相关工作人员的人身和财产损害和损失的，将由维保单位承担一切经济和法律责任。

2.12维保方需协助招标方管理人员把校区以各楼宇为单位的各个消防系统的平面图、系统图以及设备参数等相关资料整理完整录入电脑建立消防档案，并归档、登记造册，留档，为消防管理和使用提供必备的条件。

2.13维保方需提供完整的消防设备，更换维修零部件清单，单件价格超过200元的费用由甲方提供。在维保过程中，必须坚持以修为主的原则，确需更换零件时，乙方应及时写出书面说明，由双方共同论证确定，待甲方认可后方可实施。

2.14消防维保人员工作期间应穿统一服装、佩戴工作证件、戴安全帽等，维保期间维保方的安全责任和由维保方引起的安全责任由维保方负责。

2.15年度维保工作结束时应出具一份年度消防设施检测报告，作为合同是否续签的依据。

2.16维保方应该配合招标方做好消防部门的检查验收，保证每次验收合格。维保方应认真执行国家有关规定，服从消防管理部门的技术指导和业务管理，达到要求，并承担相应的责任。

2.17因故障、维修等原因，需要暂时停用系统的，中标方应提供确保消防安全的有效措施，并经招标方消防安全责任人批准。系统停用时间超过24小时的，应当报当地公安机关消防机构。

3、违约界定和处理

3.1维保方如有下列情形之一的，将视为违约：

3.1.1未按规定的时间完成本合同的维保内容；

3.1.2提供的维保服务与本合同所要求的不一致；

3.1.3提供的零配件质量和性能有问题，按规定属不合格产品；

3.1.4没有维保能力（或没有组织配件的能力）更新配件或维保工作采取转包的；

酌情扣罚1%——10％的维保费用。

3.1.5在发生火灾后，经权威部门认定，是因消防设施不起作用导致的损失由维保方承担。

3.2招标方如有下列情形之一的，将由招标方负责处理：

3.2.1消防系统运行中，操作不当。

3.2.2发生自然灾害和火灾事故，造成消防系统损坏的。

3.2.3人为破坏造成的损失。

第五部分  投标文件组成

1 投标函（格式见附件1）

2 法人委托书（格式见附件2）

3 投标文件商务部分（下列复印件均需加盖公司红章）

3.1营业执照、税务登记证等；

3.2资质证明文件；

3.3投标报价；

3.4投标人业绩简介

3.5其它资料（如各种奖励证书或处罚决定等）

4 投标文件技术部分

4.1拟派现场服务专业技术人员证书和身份证（复印件）等资料；

4.2维保技术支持和服务承诺书（包括报修响应时间，无配件修复时间、有配件修复时间）；

4.3根据招标文件要求制定详细的维保方案。

4.4对招标文件技术要求的响应程度。

投标函（格式）                           附件1

招标人：

1 根据你方的招标文件（项目名称：宜昌市第一中学2019年度消防设施设备维护保养检测），经详细研究，我方愿以总价为人民币（大写）：                   承担上述标的要求的服务。

2 我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3 如果我方中标，将按照招标文件的规定与项目签定合同，并且严格履行合同义务。在执行合同中，如因我方原因给贵方造成经济损失，我方承担相应的经济责任。

4 我们完全理解你们不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

5 我们同意按招标文件规定，交纳投标保证金。

投标人名称 （公章）：

法 人 代 表（签字、盖章）：

授 权 代 表 (签字)：

年   月   日

投标人法定代表人授权委托书（格式）               附件2

招标人：

（投标人全称）      法人代表                         授权 （全权代表姓名           ）为全权代表，参加贵方组织的招标活动（项目名称：宜昌市第一中学消防设施设备维护保养检测），全权处理招投标活动中的一切事宜。

在撤消授权的书面通知送达招标人以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

投标人全称：（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日